附件1：技术参数要求
1.1 保障车维保
	序号
	维护周期
	维护项目
	内容范围

	1
	每年一次
	净水水箱维护
	净水箱全面清洁检修，水路系统维护

	2
	每年一次
	增压水泵维护
	检查水泵工作；水泵轴承检查；水泵供水管路连接密闭检查

	3
	每年一次
	主发电机
	检查机油平面位置；发电机冷却液液面检查；燃油、冷却液、润滑油是否泄露；按期更换发电机润滑油；空气滤清器的更换与清洁，开机测试，与实验室联动供电工况检查测试

	4
	每年一次
	应急发电机
	检查机油、冷却液、燃油润滑油泄漏、按期换油、空气滤清器更换清洁、开机及备用发电机自启动测试。

	5
	每年四次
	供电系统
	市电供电主电缆与实验舱保养及存放；配电柜电器检修维护；电流、电压、电度表检查；电器原件与负荷匹配情况检查，供电稳定性测试

	6
	每年四次
	供水/排水系统
	给排水管路完好性检查，锈蚀情况检查；闸阀、止回阀、检修 维护；水管防冻保温层检修以及必要的更换，整体水路系统检 查调试（含水泵、水阀门、快速接头、管接口检查）

	7
	每年四次
	供气系统
	减压阀门是否处于正常状态，与气密门连接管路维护检修；气瓶间供气止回阀门是否工作正常，不用气安全检查及存放

	8
	每年四次
	动力舱环境
	清除机组周围和机组本身的积灰；实验室全区域（包括辅助设 施）的除锈防锈工作


1.2 实验车维保
	序号
	巡查周期
	巡检项目
	内容范围

	1
	每年四次
	初效过滤器
	新风入口处的初效滤器清理杂物、拆除清洗、安装调试等

	2
	每年四次
	中效过滤器
	清理过滤器舱体，风机与过滤器连接舱体；调整紧固过滤器压条，检查接触状态；校准中效过滤器阻力显示微查表和检查连接管道状态等

	3
	每年四次
	空调系统
	检查所有循环水路水泵运行状态、电气接地、水管路的运行压力、补水及管道检漏等情况，检修管路上的仪器仪表并做好校准与更换，阀门的动作情况、做好除锈防锈工作，保温层是否脱落等，过滤器的定期清洗和更换，除水锈及更换冷却水，确保实验舱内环境能达到预定的温湿度

	4
	每年四次
	自动控制系统
	检查配电柜各种显示是否正常、准确，接点是否牢固，有没有电气元件发热现象，各种标签指示情况；检查室内照明灯的灯管是否按照需要全部点亮，照度是否符合规范要求，否则更换；实验室内所有电源插座是否处于正常使用状态，测试漏电保护器开关的动作可靠性

	5
	每年四次
	送排风机组
	风机保养：设备本身养护，旋转系统维护，震动检查，电机有良好接地；风机电气控制系统检测和调试，风机轴承是否完好，检查更换

	6
	每年四次
	舱体围护结构
	实验室围护结构密闭性能检查维护，包括实验室主体围护结构（各功能间壁板、安装结构件、过壁板结构等）、密闭门、窗子、传递窗、地板、送排风高效箱体等，维护维修保证移动实验室气密性工况达到标准要求。

	7
	每年四次
	常规运行模式
	常规模式运行系统检查正常模式下实验室压差、温湿及启停 工况状态

	8
	每年四次
	紧急运行模式
	紧急模式下实验室压差、温湿度及启停工况状态检查，紧急排风系统运行状态检测

	9
	每年四次
	熏蒸模式
	熏蒸消毒模式下送排风系统运行状态及气密性检查，消毒循环工况检测

	10
	每年四次
	扫描模式
	扫描检漏模式下送排风系统运行状态，过滤器扫描检漏工况检查检测

	11
	每年四次
	电源供应市电或主发电机供电
	接通市电或启动主发电机，用万用电表测量输出端电压是否为AC380V，检查各接线端子是否接触良好，供电系统可用及稳定性测试检修

	12
	每年四次
	电源供应备用发电机自启动
	备用发电机自启动功能测试，模拟断电切换供电工况检查，用万用电表测量输出端电压，检查各接线端子接触是否良好，供电系统可用及稳定性测试检修

	13
	每年四次
	送排风系统运行
	符合要求的梯度压力；从斜行管流体计中看压力值，送、排风系统工作正常，各功能间压力正常

	14
	每年四次
	加热器
	电加热器电流电压，及加温状态

	15
	每年四次
	消毒状态
	消毒状态下风阀启动开度及风阀关闭状态，动力风机工况以及气密性检修

	16
	每年四次
	门禁控制
	进舱门，各功能间门应自锁、互锁。门锁、门胶条、门禁检修 及损坏部分更换（含气锁间、更防间、实验间、保障舱门扣等）、软通道吊桥松紧度调整

	17
	每年四次
	通讯、对讲
	各功能间应进行相互间通话或与外部可进行通话，主机分机检 修及工况测试

	18
	每年四次
	紫外线消毒
	控箱内对消毒定时器进行定时设定，检修紫外消毒灯具可启 动，可进行消杀工作，每季度对紫外消杀效果进行验证

	19
	每年四次
	实验室密封门
	检查密封门门体、密封胶条及门锁机构动作状态，密封性能检测，损坏部分检修更换

	20
	每年四次
	紧急报警系统
	测试各个房间压力报警；测试温度报警；测试停电（市电）报警；测试紧急逃生按钮报警；测试烟感报警；测试送风机故障 报警；测试排风机故障报警

	21
	每年四次
	传递窗
	检查双门电气互锁和机械互锁的工作状态，检查其他部件是否 正常；UV 消毒灯定时器是否工作正常，其他电气运行是否正常

	22
	每年四次
	淋浴房和洗手装置
	淋浴房及洗手装置给排水管路检查、密封性检查，温控及安全装置检修，损坏部分更换

	23
	按需
	突发性报修
	维保人员接到报修后需1小时内响应，需要到场解决的2小时内赶到现场解决。

	24
	/
	配件更换储备
	单次配件采购金额≤1000元的配件，全年最多提供12次免费配件及更换服务；超出部分另行协商。


1.3 高效过滤器系统
	序号
	巡查周期
	巡检项目
	内容范围

	1
	更换周期详见：高效过滤器清单
	送/排风高效过滤器系统
	对送风高效过滤器进行每年一次的送风量测试、阻力观察、监测；对排风高效过滤器进行每年一次的阻力观察、原位检测、检查监测高效过滤器阻力系统状态。如有必要，进行相应高效过滤器的更换服务（高效过滤器由运维方购买）。

	2
	/
	消毒
	安全柜、实验室二氧化氯消毒

	3
	/
	工况调试
	实验室运行工况全面调试

	4
	/
	实验室检测
	换气次数、压力梯度、滤器检漏


1.4 过滤器清单
	序号
	过滤器种类
	产品型号
	效率等级
	数量
	备注

	1
	板式过滤器
	CFP-KW4-12122/287×287×46
	G4
	6
	铝型材外框，每3个月更换一次

	2
	板式过滤器
	CFP-KW4-12242/287×592×46
	G4
	6
	

	3
	中效过滤器
	Ecopleat Green 3GPPS-287×287×48
	F8
	4
	塑料外框，每3个月更换一次

	4
	中效过滤器
	Ecopleat Green 3GPPS-287×592×48
	F8
	4
	

	5
	HEPA滤器
	Mega lam MDA 1219×610×66
	H14
	1
	铝型材外框，双面带防护网，进风面带一体无接缝密封垫,每台有单独的检测报告

	6
	HEPA滤器
	Mega lam MDA 457×610×66
	H14
	1
	

	7
	HEPA滤器
	Mega lam MDA 914×305×66
	H14
	4
	

	8
	HEPA滤器
	Mega lam MDA 305×305×66
	H14
	7
	

	9
	HEPA滤器
	Mega lam MDA 305×610×66
	H14
	2
	

	10
	HEPA滤器
	Mega lam MDA 610×610×110
	H14
	2
	

	11
	HEPA滤器
	Sofilair Absolute 305×610×292
	H13
	2
	镀锌钢板外框


